## Кассетные on-off
Модель |  | SAC12C1-A | SAC18C1-A | SAC24C1-A | SAC36C1-A | SAC48C1-A | SAC60C1-A
Производительность, кВт | Охлаждение | 3,6 | 5,3 | 7,2 | 10,6 | 14 | 17,6
| Обогрев | 3,9 | 5,8 | 8,08 | 11,7 | 15,5 | 18,5
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1.19 | 1.76 | 2.39 | 3.77 | 4.87 | 5.71
| Обогрев | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 5.13 | 6
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | 3,03 / В | 3,01 / В | 3,01 / В | 2,81 / С | 2,87 / С | 3,08 / B
| Обогрев | 3,25 / С | 3,22 / С | 3,23 / С | 3,34 / С | 3,02 / D | 3,08 / D
Рабочий ток, А | Охлаждение | 5.49 | 8.08 | 11.06 | 6.76 | 8.88 | 10.42
| Обогрев | 5.63 | 8.27 | 11.59 | 6.28 | 9.33 | 10.88
Электропитание |  | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |  |  | 3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц
Сторона подключения |  | Внутренний блок |  | Внешний блок
Максимальная длина фреонопровода, м |  | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50
Максимальный перепад высот, м |  | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) |  | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) |  | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4)
Внутренний блок |  | SAC12C1-A | SAC18C1-A | SAC24C1-A | SAC36C1-A | SAC48C1-A | SAC60C1-A
Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.) |  | 620/496/434 | 900/720/630 | 1300/1040/910 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 41/38/32 | 41/38/32 | 45/42/36 | 48/45/39 | 50/47/41 | 50/47/41
Диаметр дренажной трубы, мм |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 263х615х615 | 263х615х615 | 250х835х835 | 250х835х835 | 290х835х835 | 290х835х835
| В упаковке | 330х700х700 | 330х700х700 | 310х910х910 | 310х910х910 | 350х910х910 | 350х910х910
Вес, кг | Без упаковки | 17.5 | 18 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5
| В упаковке | 21.5 | 22 | 27.5 | 27.5 | 30.5 | 30.5
Декоративная панель |  | SCP13A1 | SCP13A1 | SCP12A1 | SCP12A1 | SCP12A1 | SCP12A1
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 55х650х650 | 55х650х650 | 55х950х950 | 55х950х950 | 55х950х950 | 55х950х950
| В упаковке | 80х710х710 | 80х710х710 | 100х1000х1000 | 100х1000х1000 | 100х1000х1000 | 100х1000х1000
Вес, кг | Без упаковки | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
| В упаковке | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7
Наружный блок |  | SAU12U1-A | SAU18U1-A | SAU24U1-A | SAU36U1-A | SAU48U1-A | SAU60U1-A
Расход воздуха, м3/ч |  | 2500 | 2500 | 2750 | 3190 | 6400 | 6400
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 53 | 55 | 56 | 62 | 60 | 60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15 ~ +48 |  |  | -20 ~ +48
| Обогрев | -15 ~ +24
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г |  | 800 | 1250 | 1400 | 2150 | 2750 | 2900
Дополнительная заправка хладагента, г/м |  | 20 | 20 | 50 | 70 | 70 | 70
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 530х800х286 | 530х800х286 | 655х822х302 | 857х903х354 | 1366х940х368 | 1366х940х368
| В упаковке | 620х920х400 | 620х920х400 | 725х945х430 | 980х1030х410 | 1500х1080х460 | 1500х1080х460
Вес, кг | Без упаковки | 34 | 38 | 50 | 71 | 101 | 102
| В упаковке | 37 | 41 | 54 | 81 | 112 | 113

## Канальные on-off
Модель |  | SAD18D1-A | SAD24D1-A | SAD36D1-A | SAD48D1-A | SAD60D1-A
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,3 | 7,2 | 10,6 | 14 | 17,6
| Обогрев | 5,8 | 8,1 | 11,7 | 15,5 | 18,5
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1.732 | 2.236 | 3.7324 | 4.87 | 5.7091
| Обогрев | 1.79 | 2.3478 | 3.5 | 5.13 | 6
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | 3,06 / В | 3,21 / A | 2,84 / С | 2,87 / С | 3,08 / B
| Обогрев | 3,24 / С | 3,45 / B | 3,34 / С | 3,02 / D | 3,08 / D
Рабочий ток, А | Охлаждение | 7.95 | 10.37 | 6.69 | 8.88 | 10.42
| Обогрев | 8.22 | 10.89 | 6.28 | 9.33 | 10.88
Электропитание |  | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |  | 3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц
Сторона подключения |  | Внутренний блок | Внешний блок
Максимальная длина фреонопровода, м |  | 20 | 30 | 50 | 50 | 50
Максимальный перепад высот, м |  | 15 | 15 | 30 | 30 | 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) |  | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) |  | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4)
Внутренний блок |  | SAD18D1-A | SAD24D1-A | SAD36D1-A | SAD48D1-A | SAD60D1-A
Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.) |  | 1000/800/700 | 1400/1120/980 | 2000/1600/1400 | 2400/2000/1600 | 2800/2240/1960
Статическое давление вентилятора, Па |  | от 50 до 80 Па
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 44/41/35 | 47/44/38 | 50/47/41 | 53/50/44 | 53/50/44
Диаметр дренажной трубы, мм | Внутренний / наружный | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 290х890х785 | 290х890х785 | 290х890х785 | 290х1250х785 | 290х1250х785
| В упаковке | 360х1100х870 | 360х1100х870 | 360х1100х870 | 360х1460х870 | 360х1460х870
Вес, кг | Без упаковки | 34 | 36 | 36 | 52 | 52
| В упаковке | 40 | 42 | 42 | 59 | 59
Наружный блок |  | SAU18U1-A | SAU24U1-A | SAU36U1-A | SAU48U1-A | SAU60U1-A
Расход воздуха, м3/ч |  | 2500 | 2750 | 3190 | 6400 | 6400
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 55 | 56 | 62 | 60 | 60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15 ~ +48 |  | -20 ~ +48
| Обогрев | -15 ~ +24
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г |  | 1250 | 1400 | 2150 | 2750 | 2900
Дополнительная заправка хладагента, г/м |  | 20 | 50 | 70 | 70 | 70
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 530х800х286 | 655х822х302 | 857х903х354 | 1366х940х368 | 1366х940х368
| В упаковке | 620х920х400 | 725х945х430 | 980х1030х410 | 1500х1080х460 | 1500х1080х460
Вес, кг | Без упаковки | 38 | 50 | 71 | 101 | 102
| В упаковке | 41 | 54 | 81 | 112 | 113

## Напольно-потолочные on-off
Модель |  | SACF18D1-A | SACF24D1-A | SACF36D1-A | SACF48D1-A | SACF60D1-A
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,3 | 7,2 | 10,6 | 14 | 17,6
| Обогрев | 5,8 | 8,1 | 11,7 | 15,5 | 18,5
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1.7208 | 2.1752 | 3.7722 | 4.87 | 5.7091
| Обогрев | 1.77 | 2.5 | 3.5 | 5.13 | 5.97
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | 3,08 / В | 3,31 / A | 2,81 / С | 2,87 / С | 3,08 / B
| Обогрев | 3,28 / С | 3,24 / С | 3,34 / С | 3,02 / D | 3,1 / D
Рабочий ток, А | Охлаждение | 7.9 | 10.09 | 6.76 | 8.88 | 10.42
| Обогрев | 8.13 | 11.59 | 6.28 | 9.33 | 10.83
Электропитание |  | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |  | 3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц
Сторона подключения |  | Внутренний блок | Внешний блок
Максимальная длина фреонопровода, м |  | 20 | 30 | 50 | 50 | 50
Максимальный перепад высот, м |  | 15 | 15 | 30 | 30 | 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) |  | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) |  | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4)
Внутренний блок |  | SACF18D1-A | SACF24D1-A | SACF36D1-A | SACF48D1-A | SACF60D1-A
Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.) |  | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 43/40/34 | 46/43/38 | 50/47/41 | 51/48/42 | 51/48/42
Диаметр дренажной трубы, мм |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 205х930х660 | 205х1280х660 | 205х1280х660 | 205х1631х660 | 205х1631×660
| В упаковке | 290х1010х720 | 290х1360х720 | 290х1360х720 | 290х1710х720 | 290х1710×720
Вес, кг | Без упаковки | 25 | 32 | 33 | 44 | 44
| В упаковке | 28 | 37 | 40 | 52 | 52
Наружный блок |  | SAU18U1-A | SAU24U1-A | SAU36U1-A | SAU48U1-A | SAU60U1-A
Расход воздуха, м3/ч |  | 2500 | 2750 | 3190 | 6400 | 6400
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 55 | 56 | 62 | 60 | 60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15 ~ +48 |  | -20 ~ +48
| Обогрев | -15 ~ +24
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г |  | 1250 | 1400 | 2150 | 2750 | 2900
Дополнительная заправка хладагента, г/м |  | 20 | 50 | 70 | 70 | 70
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 530х800х286 | 655х822х302 | 857х903х354 | 1366х940х368 | 1366х940х368
| В упаковке | 620х920х400 | 725х945х430 | 980х1030х410 | 1500х1080х460 | 1500х1080х460
Вес, кг | Без упаковки | 38 | 50 | 71 | 101 | 102
| В упаковке | 41 | 54 | 81 | 112 | 113

## Колонные on-off
Модель |  | SAP24P1-A | SAP48P1-A | SAP60P1-A
Производительность, кВт | Охлаждение | 7,2 | 14,0 | 17,0
| Обогрев + ТЭН | 7,4 + 2,0 | 14,4 + 3,0 | 17,6 + 3,0
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 2.35 | 5.1 | 5.74 | 2.65
| Обогрев + ТЭН | 2,22 + 2,0 | 5,2 + 3,0 | 6,18 + 3,0 | 2.7
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | 3,06 / В | 2,75 / D | 2,96 / C
| Обогрев | 3,33 / С | 2,76 / E | 2,85 / D
Рабочий ток, А | Охлаждение | 10.21 | 10.6 | 12.3
| Обогрев + ТЭН | 9,78 + 8,6 | 10,9 + 7,9 | 13,2 + 7,9
Электропитание |  | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | 3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц
Сторона подключения |  | Внешний + внутренний блок
Максимальная длина фреонопровода, м |  | 15 | 35 | 35
Максимальный перепад высот, м |  | 10 | 15 | 15
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) |  | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) |  | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4)
Внутренний блок |  | SACF24D1-A | SACF48D1-A | SACF60D1-A
Расход воздуха, м3/ч |  | 1050 | 2100 | 2100
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 39 | 52 | 52
Диаметр дренажной трубы, мм | Внутренний / наружный | 18 | 18 | 18
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 1780х500х300 | 1910х560х360 | 1910х560х360
| В упаковке | 1890х690х450 | 2020х680х510 | 2020х680х510
Вес, кг | Без упаковки | 35 | 55 | 55
| В упаковке | 41 | 71 | 71
Наружный блок |  | SAU24P1-A | SAU48P1-A | SAU60P1-A
Расход воздуха, м3/ч |  | 2700 | 5800 | 5800
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 53 | 62 | 62
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | +10 ~ +43
| Обогрев | -7 ~ +24
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г |  | 1780 | 3500 | 3500
Дополнительная заправка хладагента, г/м |  | 40 | 60 | 60
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 690х800х300 | 1255х945х340 | 1255х945х340
| В упаковке | 750х940х420 | 1300х1085х430 | 1300х1085х430
Вес, кг | Без упаковки | 48 | 105 | 106
| В упаковке | 52 | 118 | 119

## Канальные Inverter
Модель |  | SAD18D1-AI | SAD24D1-AI | SAD36D1-AI | SAD48D1-AI | SAD60D1-AI
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,1 (1,53~5,61) | 7,2 (2,16~7,92) | 10,0 (3,0~11,0) | 14,0 (4,2~15,12) | 16,0 (4,8~16,8)
| Обогрев | 5,6 (1,4~5,94) | 7,9 (1,975~8,69) | 11,5 (3,45~13,23) | 15,5 (5,43~17,05) | 18,0 (6,3~19,8)
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,58 (0,47~2,05) | 2,22 (0,67~2,88) | 3,09 (0,93~4,01) | 4,29 (1,29~5,58) | 4,98 (1,49~6,48)
| Обогрев | 1,55 (0,46~2,01) | 2,16 (0,65~2,81) | 3,17 (0,95~4,12) | 4,2 (1,26~5,46) | 4,94 (1,48~6,43)
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | 3,23 / A | 3,25 / A | 3,24 / A | 3,26 / A | 3,21 / A
| Обогрев | 3,62 / A | 3,65 / A | 3,63 / A | 3,69 / A | 3,64 / A
Рабочий ток, А | Охлаждение | 7.55 | 10.6 | 14.77 | 7.57 | 8.6
| Обогрев | 7.4 | 10.36 | 15.16 | 7.45 | 8.42
Электропитание |  | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |  |  | 3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц
Сторона подключения
Максимальная длина фреонопровода, м |  | 20 | 30 | 30 | 50 | 50
Максимальный перепад высот, м |  | 15 | 15 | 20 | 30 | 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) |  | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) |  | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4)
Внутренний блок |  | SAD18D1-AI | SAD24D1-AI | SAD36D1-AI | SAD48D1-AI | SAD60D1-AI
Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.) |  | 950/760/665 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400
Статическое давление вентилятора, Па |  | от 50 до 80 Па
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 44/41/35 | 47/44/38 | 50/47/41 | 53/50/44 | 53/50/44
Диаметр дренажной трубы, мм |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 290х890х785 | 290х890х785 | 290х890х785 | 290х1250х785 | 290х1250х785
| В упаковке | 360х1100х870 | 360х1100х870 | 360х1100х870 | 360х1460х870 | 360х1460х870
Вес, кг | Без упаковки | 34 | 36 | 36 | 52 | 52
| В упаковке | 40 | 42 | 42 | 59 | 59
Наружный блок |  | SAU18U1-AI | SAU24U1-AI | SAU36U1-AI | SAU48U1-AI | SAU60U1-AI
Расход воздуха, м3/ч |  | 2600 | 3750 | 3900 | 6400 | 6400
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 60 | 56 | 56 | 60 | 60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15 ~ +48
| Обогрев | -15 ~ +24
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г |  | 1050 | 1450 | 1900 | 3700 | 3700
Дополнительная заправка хладагента, г/м |  | 20 | 50 | 70 | 70 | 70
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 530х800х286 | 670х890х320 | 790х900х320 | 1366х940х368 | 1366х940х368
| В упаковке | 620х920х400 | 760х1020х430 | 850х1030х430 | 1500х1080х460 | 1500х1080х460
Вес, кг | Без упаковки | 37.5 | 51 | 62 | 110 | 110
| В упаковке | 40 | 54,5 | 67 | 118 | 118

## Кассетные Inverter
Модель |  | SAC18C1-AI | SAC24C1-AI | SAC36C1-AI | SAC48C1-AI | SAC60C1-AI
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,1 (1,53~5,61) | 7,2 (2,16~7,92) | 10,0 (3,0~11,0) | 14,0 (4,2~15,12) | 16,0 (4,8~16,8)
| Обогрев | 5,6 (1,4~5,94) | 7,9 (1,975~8,69) | 11,5 (3,45~13,23) | 15,5 (5,43~17,05) | 18,0 (6,3~19,8)
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,58 (0,47~2,05) | 2,22 (0,67~2,88) | 3,09 (0,93~4,01) | 4,29 (1,29~5,58) | 4,98 (1,49~6,48)
| Обогрев | 1,55 (0,46~2,01) | 2,16 (0,65~2,81) | 3,17 (0,95~4,12) | 4,2 (1,26~5,46) | 4,94 (1,48~6,43)
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | 3,23 / A | 3,25 / A | 3,24 / A | 3,26 / A | 3,21 / A
| Обогрев | 3,62 / A | 3,65 / A | 3,63 / A | 3,69 / A | 3,64 / A
Рабочий ток, А | Охлаждение | 7.55 | 10.6 | 14.77 | 7.57 | 8.6
| Обогрев | 7.4 | 10.36 | 15.16 | 7.45 | 8.42
Электропитание |  | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |  |  | 3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц
Сторона подключения
Максимальная длина фреонопровода, м |  | 20 | 30 | 30 | 50 | 50
Максимальный перепад высот, м |  | 15 | 15 | 20 | 30 | 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) |  | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) |  | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4)
Внутренний блок |  | SAC18C1-AI | SAC24C1-AI | SAC36C1-AI | SAC48C1-AI | SAC60C1-AI
Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.) |  | 750/650/580 | 1100/880/770 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 41/38/32 | 45/42/36 | 48/45/39 | 50/47/41 | 50/47/41
Диаметр дренажной трубы, мм |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 260х570х570 | 250х835х835 | 250х835х835 | 290х835х835 | 290х835х835
| В упаковке | 290х650х650 | 310х910х910 | 330х900х900 | 370х900х900 | 370х900х900
Вес, кг | Без упаковки | 17 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5
| В упаковке | 20 | 27.5 | 27.5 | 30.5 | 30.5
Декоративная панель |  | SCP13A1 | SCP12A1 | SCP12A1 | SCP12A1 | SCP12A1
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 55х650х650 | 55х950х950 | 55х950х950 | 55х950х950 | 55х950х950
| В упаковке | 80х710х710 | 100х1000х1000 | 100х1000х1000 | 100х1000х1000 | 100х1000х1000
Вес, кг | Без упаковки | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
| В упаковке | 5 | 7 | 7 | 7 | 7
Наружный блок |  | SAU18U1-AI | SAU24U1-AI | SAU36U1-AI | SAU48U1-AI | SAU60U1-AI
Расход воздуха, м3/ч |  | 2600 | 3750 | 3900 | 6400 | 6400
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 60 | 56 | 56 | 60 | 60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15 ~ +48
| Обогрев | -15 ~ +24
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г |  | 1050 | 1450 | 1900 | 3700 | 3700
Дополнительная заправка хладагента, г/м |  | 20 | 50 | 70 | 70 | 70
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 530х800х286 | 670х890х320 | 790х900х320 | 1366х940х368 | 1366х940х368
| В упаковке | 620х920х400 | 760х1020х430 | 850х1030х430 | 1500х1080х460 | 1500х1080х460
Вес, кг | Без упаковки | 37.5 | 51 | 62 | 110 | 110
| В упаковке | 40 | 54,5 | 67 | 118 | 118

## Напольно-потолочные Inverter
Модель |  | SACF18D1-AI | SACF24D1-AI | SACF36D1-AI | SACF48D1-AI | SACF60D1-AI
Производительность, кВт | Охлаждение | 5,1 (1,53~5,61) | 7,2 (2,16~7,92) | 10,0 (3,0~11,0) | 14,0 (4,2~15,12) | 16,0 (4,8~16,8)
| Обогрев | 5,6 (1,4~5,94) | 7,9 (1,975~8,69) | 11,5 (3,45~13,23) | 15,5 (5,43~17,05) | 18,0 (6,3~19,8)
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1,58 (0,47~2,05) | 2,22 (0,67~2,88) | 3,09 (0,93~4,01) | 4,29 (1,29~5,58) | 4,98 (1,49~6,48)
| Обогрев | 1,55 (0,46~2,01) | 2,16 (0,65~2,81) | 3,17 (0,95~4,12) | 4,2 (1,26~5,46) | 4,94 (1,48~6,43)
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | 3,23 / A | 3,25 / A | 3,24 / A | 3,26 / A | 3,21 / A
| Обогрев | 3,62 / A | 3,65 / A | 3,63 / A | 3,69 / A | 3,64 / A
Рабочий ток, А | Охлаждение | 7.55 | 10.6 | 14.77 | 7.57 | 8.6
| Обогрев | 7.4 | 10.36 | 15.16 | 7.45 | 8.42
Электропитание |  | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |  |  | 3 фазы и нейтраль, 400 В, 50 Гц
Сторона подключения
Максимальная длина фреонопровода, м |  | 20 | 30 | 30 | 50 | 50
Максимальный перепад высот, м |  | 15 | 15 | 20 | 30 | 30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) |  | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) |  | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4)
Внутренний блок |  | SACF18D1-AI | SACF24D1-AI | SACF36D1-AI | SACF48D1-AI | SACF60D1-AI
Расход воздуха, м3/ч (макс./средний/мин.) |  | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 43/40/34 | 46/43/38 | 50/47/41 | 51/48/42 | 51/48/42
Диаметр дренажной трубы, мм |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 205х930х660 | 205х1280х660 | 205х1280х660 | 205х1631х660 | 205х1631×660
| В упаковке | 290х1010х720 | 290х1360х720 | 290х1360х720 | 290х1710х720 | 290х1710×720
Вес, кг | Без упаковки | 25 | 32 | 33 | 44 | 44
| В упаковке | 28 | 37 | 38 | 50 | 50
Наружный блок |  | SAU18U1-AI | SAU24U1-AI | SAU36U1-AI | SAU48U1-AI | SAU60U1-AI
Расход воздуха, м3/ч |  | 2600 | 3750 | 3900 | 6400 | 6400
Уровень звукового давления, дБ(А) |  | 60 | 56 | 56 | 60 | 60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15 ~ +48
| Обогрев | -15 ~ +24
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г |  | 1050 | 1450 | 1900 | 3700 | 3700
Дополнительная заправка хладагента, г/м |  | 20 | 50 | 70 | 70 | 70
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 530х800х286 | 670х890х320 | 790х900х320 | 1366х940х368 | 1366х940х368
| В упаковке | 620х920х400 | 760х1020х430 | 850х1030х430 | 1500х1080х460 | 1500х1080х460
Вес, кг | Без упаковки | 37.5 | 51 | 62 | 110 | 110
| В упаковке | 40 | 54,5 | 67 | 118 | 118